## CALCUL
Note de calcul du bilan de puissance
Designation | numero | Qte | U(V) | I(A) | cos(ɸ) | Pu(KW) | Put(KW) | Q(KVAR) | S(KVA) | KU | KS | Pt(KW) | Qt(KVAR) | St(KVA)
Voyant presence tension |  | 3 | 230 | 0.042 | 1 | 0.00966 | 0.02898 | 0 | 0.02898 | 1 | 0.8 | 0.023184 | 0.023184 | 0.032787
Transformateur de commande |  | 1 | 400 | 1.7391 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.69282 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.32 | 0.32 | 0.45255
Alimentation stabilise 24VDC |  | 1 | 230 | 10 | 0.85 | 2.3 | 2.3 | 1.4254 | 1.15 | 1 | 0.8 | 1.84 | 0.92 | 2.0572
vis au dessous repos B1 | 201 | 1 | 400 | 0.93395 | 0.85 | 0.55 | 0.55 | 0.34086 | 0.64706 | 1 | 0.8 | 0.44 | 0.51765 | 0.67938
Elevateur | 202 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 0.92962 | 1.7647 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.4118 | 1.8529
Bross | 214 | 1 | 400 | 9.3395 | 0.85 | 5.5 | 5.5 | 3.4086 | 6.4706 | 1 | 0.8 | 4.4 | 5.1765 | 6.7938
torel C2 | 213 | 1 | 400 | 3.7358 | 0.85 | 2.2 | 2.2 | 1.3634 | 2.5882 | 1 | 0.8 | 1.76 | 2.0706 | 2.7175
EV1 | 213 | 1 | 400 | 0.93395 | 0.85 | 0.55 | 0.55 | 0.34086 | 0.64706 | 1 | 0.8 | 0.44 | 0.51765 | 0.67938
Vibreur | 216 | 1 | 400 | 4 | 0.85 | 2.2 | 2.2 | 1.3634 | 2.7713 | 1 | 0.8 | 1.76 | 2.217 | 2.8307
elevateur | 215 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 0.68172 | 1.2941 | 1 | 0.8 | 0.88 | 1.0353 | 1.3588
ventilateur | 415 | 1 | 400 | 25.4713 | 0.85 | 15 | 15 | 9.2962 | 17.6471 | 1 | 0.8 | 12 | 14.1176 | 18.5286
ventilateur | 429 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | 11 | 6.8172 | 12.9412 | 1 | 0.8 | 8.8 | 10.3529 | 13.5876
ecluse filtre | 431 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 0.68172 | 1.2941 | 1 | 0.8 | 0.88 | 1.0353 | 1.3588
B1 | 401 | 1 | 400 | 50.9427 | 0.85 | 30 | 30 | 18.5923 | 35.2941 | 1 | 0.8 | 24 | 28.2353 | 37.0571
B2 | 402 | 1 | 400 | 37.358 | 0.85 | 22 | 22 | 13.6344 | 25.8824 | 1 | 0.8 | 17.6 | 20.7059 | 27.1752
B3 | 403 | 1 | 400 | 25.4713 | 0.85 | 15 | 15 | 9.2962 | 17.6471 | 1 | 0.8 | 12 | 14.1176 | 18.5286
B4 | 404 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | 11 | 6.8172 | 12.9412 | 1 | 0.8 | 8.8 | 10.3529 | 13.5876
C2 | 405 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | 11 | 6.8172 | 12.9412 | 1 | 0.8 | 8.8 | 10.3529 | 13.5876
B5 | 406 | 1 | 400 | 25.4713 | 0.85 | 15 | 15 | 9.2962 | 17.6471 | 1 | 0.8 | 12 | 14.1176 | 18.5286
D1 | 407 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | 11 | 6.8172 | 12.9412 | 1 | 0.8 | 8.8 | 10.3529 | 13.5876
D1 | 408 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | 11 | 6.8172 | 12.9412 | 1 | 0.8 | 8.8 | 10.3529 | 13.5876
D2 | 409 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | 11 | 6.8172 | 12.9412 | 1 | 0.8 | 8.8 | 10.3529 | 13.5876
C1 | 410 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | 11 | 6.8172 | 12.9412 | 1 | 0.8 | 8.8 | 10.3529 | 13.5876
D3 | 411 | 1 | 400 | 12.7357 | 0.85 | 7.5 | 7.5 | 4.6481 | 8.8235 | 1 | 0.8 | 6 | 7.0588 | 9.2643
C1 | 412 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | 11 | 6.8172 | 12.9412 | 1 | 0.8 | 8.8 | 10.3529 | 13.5876
C4 | 413 | 1 | 400 | 25.4713 | 0.85 | 15 | 15 | 9.2962 | 17.6471 | 1 | 0.8 | 12 | 14.1176 | 18.5286
C3 | 414 | 1 | 400 | 12.7357 | 0.85 | 7.5 | 7.5 | 4.6481 | 8.8235 | 1 | 0.8 | 6 | 7.0588 | 9.2643
RED1 | 400 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | 11 | 6.8172 | 12.9412 | 1 | 0.8 | 8.8 | 10.3529 | 13.5876
SR1 | 399 | 1 | 400 | 25.4713 | 0.85 | 15 | 15 | 9.2962 | 17.6471 | 1 | 0.8 | 12 | 14.1176 | 18.5286
sasseur | 416 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 0.92962 | 1.7647 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.4118 | 1.8529
sasseur | 417 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 0.92962 | 1.7647 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.4118 | 1.8529
sasseur | 418 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 0.68172 | 1.2941 | 1 | 0.8 | 0.88 | 1.0353 | 1.3588
sasseur | 419 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 0.68172 | 1.2941 | 1 | 0.8 | 0.88 | 1.0353 | 1.3588
sasseur | 420 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 0.68172 | 1.2941 | 1 | 0.8 | 0.88 | 1.0353 | 1.3588
Bross vertical | 421 | 1 | 400 | 6.7924 | 0.85 | 4 | 4 | 2.479 | 4.7059 | 1 | 0.8 | 3.2 | 3.7647 | 4.941
| 422 | 1 | 400 | 6.7924 | 0.85 | 4 | 4 | 2.479 | 4.7059 | 1 | 0.8 | 3.2 | 3.7647 | 4.941
| 423 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 0.92962 | 1.7647 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.4118 | 1.8529
monocaise | 424 | 1 | 400 | 1.2736 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.46481 | 0.88235 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.70588 | 0.92643
vis | 425 | 1 | 400 | 1.2736 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.46481 | 0.88235 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.70588 | 0.92643
vis | 426 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 0.92962 | 1.7647 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.4118 | 1.8529
vis | 427 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 0.68172 | 1.2941 | 1 | 0.8 | 0.88 | 1.0353 | 1.3588
vis | 428 | 1 | 400 | 2.8018 | 0.85 | 1.65 | 1.65 | 1.0226 | 1.9412 | 1 | 0.8 | 1.32 | 1.5529 | 2.0381
ventilateur percussion | 430 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 0.92962 | 1.7647 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.4118 | 1.8529
ecluse rasseur 416_417 | 432 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 0.92962 | 1.7647 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.4118 | 1.8529
ecluse rasseur 419_418_420 | 433 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 0.92962 | 1.7647 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.4118 | 1.8529
ecluse 407 …..414 | 434 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 0.68172 | 1.2941 | 1 | 0.8 | 0.88 | 1.0353 | 1.3588
RED SR1 | 434 A | 1 | 400 | 1.2736 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.46481 | 0.88235 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.70588 | 0.92643
ecluse 406..411 | 435 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 0.92962 | 1.7647 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.4118 | 1.8529
ecluse 422 | 436 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 0.68172 | 1.2941 | 1 | 0.8 | 0.88 | 1.0353 | 1.3588
ecluse 422 | 437 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 0.68172 | 1.2941 | 1 | 0.8 | 0.88 | 1.0353 | 1.3588
ecluse 423 | 438 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 0.68172 | 1.2941 | 1 | 0.8 | 0.88 | 1.0353 | 1.3588
ecluse 423 | 439 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 0.68172 | 1.2941 | 1 | 0.8 | 0.88 | 1.0353 | 1.3588
ecluse 424 | 440 | 1 | 400 | 0.93395 | 0.85 | 0.55 | 0.55 | 0.34086 | 0.64706 | 1 | 0.8 | 0.44 | 0.51765 | 0.67938
ventilateur aspiration | 441 | 1 | 400 | 37.358 | 0.85 | 22 | 22 | 13.6344 | 25.8824 | 1 | 0.8 | 17.6 | 20.7059 | 27.1752
filtre aspiration | 442 | 1 | 400 | 0.62829 | 0.85 | 0.37 | 0.37 | 0.22931 | 0.43529 | 1 | 0.8 | 0.296 | 0.34824 | 0.45704
ventilateur pnematique | 445 | 1 | 400 | 127.3567 | 0.85 | 75 | 75 | 46.4808 | 88.2353 | 1 | 0.8 | 60 | 70.5882 | 92.6429
ecluse filtre t pnematique | 446 | 1 | 400 | 1.2736 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.46481 | 0.88235 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.70588 | 0.92643
racleur filtre trans pneu | 447 | 1 | 400 | 3.7358 | 0.85 | 2.2 | 2.2 | 1.3634 | 2.5882 | 1 | 0.8 | 1.76 | 2.0706 | 2.7175
ecluse balance | 450 | 1 | 400 | 0.62829 | 0.85 | 0.37 | 0.37 | 0.22931 | 0.43529 | 1 | 0.8 | 0.296 | 0.34824 | 0.45704
ecluse au dessous 450 | 451 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 0.68172 | 1.2941 | 1 | 0.8 | 0.88 | 1.0353 | 1.3588
surpress vers alc | 452 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | 11 | 6.8172 | 12.9412 | 1 | 0.8 | 8.8 | 10.3529 | 13.5876
ecluse MG | 455 | 1 | 400 | 3.7358 | 0.85 | 2.2 | 2.2 | 1.3634 | 2.5882 | 1 | 0.8 | 1.76 | 2.0706 | 2.7175
ecluse balance graux | 457 | 1 | 400 | 0.93395 | 0.85 | 0.55 | 0.55 | 0.34086 | 0.64706 | 1 | 0.8 | 0.44 | 0.51765 | 0.67938
ecluse balance graux | 456 | 1 | 400 | 0.62829 | 0.85 | 0.37 | 0.37 | 0.22931 | 0.43529 | 1 | 0.8 | 0.296 | 0.34824 | 0.45704
ecluse balance sss | 458 | 1 | 400 | 0.62829 | 0.85 | 0.37 | 0.37 | 0.22931 | 0.43529 | 1 | 0.8 | 0.296 | 0.34824 | 0.45704
ecluse en dessous balance sss | 460 | 1 | 400 | 1.2736 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.46481 | 0.88235 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.70588 | 0.92643
surpresseur sss | 461 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | 11 | 6.8172 | 12.9412 | 1 | 0.8 | 8.8 | 10.3529 | 13.5876
rio G | 461 | 1 | 400 | 25.4713 | 0.85 | 15 | 15 | 9.2962 | 17.6471 | 1 | 0.8 | 12 | 14.1176 | 18.5286
MG | 461 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | 11 | 6.8172 | 12.9412 | 1 | 0.8 | 8.8 | 10.3529 | 13.5876
ALIM | 462 | 2 | 230 | 5 | 0.85 | 2.3 | 4.6 | 2.8508 | 1.9919 | 1 | 0.8 | 3.68 | 1.5935 | 4.0102
ventilateur transport pneu | 320 | 1 | 400 | 62.8293 | 0.85 | 37 | 37 | 22.9305 | 43.5294 | 1 | 0.8 | 29.6 | 34.8235 | 45.7038
ventilateur aspiration silos | 331 | 1 | 400 | 9.3395 | 0.85 | 5.5 | 5.5 | 3.4086 | 6.4706 | 1 | 0.8 | 4.4 | 5.1765 | 6.7938
ecluse sous filtre aspiration | 332 | 1 | 400 | 1.2736 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.46481 | 0.88235 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.70588 | 0.92643
remoul complet | 488 | 1 | 400 | 0.93395 | 0.85 | 0.55 | 0.55 | 0.34086 | 0.64706 | 1 | 0.8 | 0.44 | 0.51765 | 0.67938
vibreur extracteur silos 3 | 306 | 1 | 400 | 0.24622 | 0.85 | 0.145 | 0.145 | 0.089863 | 0.17059 | 1 | 0.8 | 0.116 | 0.13647 | 0.17911
vibreur extracteur silos 1 | 307 | 1 | 400 | 5.0943 | 0.85 | 3 | 3 | 1.8592 | 3.5294 | 1 | 0.8 | 2.4 | 2.8235 | 3.7057
vibreur extracteur silos 2 | 305 | 1 | 400 | 6.7924 | 0.85 | 4 | 4 | 2.479 | 4.7059 | 1 | 0.8 | 3.2 | 3.7647 | 4.941
balance envoie |  | 1 | 230 | 1 | 0.85 |  | 0 | 0 | 0.39837 | 1 | 0.8 | 0 | 0.3187 | 0.3187
vis sous 306 | 6009 | 1 | 400 | 3.7358 | 0.85 | 2.2 | 2.2 | 1.3634 | 2.5882 | 1 | 0.8 | 1.76 | 2.0706 | 2.7175
vis de charge balance envoie | 6004 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 0.68172 | 1.2941 | 1 | 0.8 | 0.88 | 1.0353 | 1.3588
ecluse envoie | 6010 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 0.92962 | 1.7647 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.4118 | 1.8529
[10 empty] | SOMME TOTAL |  | 405.7232 | 473.7453 | 624.3874
ku :coffisien d'utilisation soit =1 |  | Somme I (A) |  | 866.7927 | [5 empty] | Sn calculé (KVA) |  | 623.7355
ks :coffisien simultanité soit =0,8 |  | Ib total calculé |  | 901.3518
ku :coffisien d'extention soit =1,2 |  | Ib total*ke (A) |  | 1081.6222
INS 4*1250 A

## CHOIX
choix des equipement de protection et de commande
Designation | numero | Qte | U(V) | I(A) | cos(ɸ) | Pu(KW) | Protection | contacteur | demarrage | Tension
Voyant presence tension |  | 3 | 230 | 0.042 | 1 | 0.00966 | fusible 2 A |  |  | P7
Prise monophase |  | 1 | 230 | 16 | 0.85 | 3.128 | ic60 N +300mA |  |  | P7
Ventilateur |  | 3 | 230 | 0.24783 | 1 | 0.019 | fusible 2 A |  |  | P7
Transformateur de commande |  | 1 | 230 | 1.7391 | 1 | 0.4 |  |  |  | P7
Alimentation stabilise 24VDC |  | 1 | 230 | 5 | 1 | 1.15 | fusible 2 A |  |  | P7
Eclairage |  | 4 | 230 | 16 | 1 | 3.68 | fusible 2 A |  |  | P7
vis au dessous repos B1 | 201 | 1 | 400 | 0.93395 | 0.85 | 0.55 | GV2ME06 | LC1D09 |  | P7
Elevateur | 202 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
Bross | 214 | 1 | 400 | 9.3395 | 0.85 | 5.5 | GV2ME16 | LC1D12 |  | P7
torel C2 | 213 | 1 | 400 | 3.7358 | 0.85 | 2.2 | GV2ME10 | LC1D09 |  | P7
EV1 | 213 | 1 | 400 | 0.93395 | 0.85 | 0.55 | GV2ME06 | LC1D09 |  | P7
Vibreur | 216 | 1 | 400 | 4 | 0.85 | 2.2 | GV2ME10 | LC1D09 |  | P7
elevateur | 215 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
ventilateur | 415 | 1 | 400 | 25.4713 | 0.85 | 15 | GV2ME32 | LC1D32 | Demarreur | P7
ventilateur | 429 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | GV2ME22 | LC1D25 | Variateur | P7
ecluse filtre | 431 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
B1 | 401 | 1 | 400 | 50.9427 | 0.85 | 30 | GV3P65 | LC1D65 | Demarreur | P7
B2 | 402 | 1 | 400 | 37.358 | 0.85 | 22 | GV3P50 | LC1D50 | Demarreur | P7
B3 | 403 | 1 | 400 | 25.4713 | 0.85 | 15 | GV2ME32 | LC1D32 | Demarreur | P7
B4 | 404 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | GV2ME22 | LC1D25 | Variateur | P7
C2 | 405 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | GV2ME22 | LC1D25 | Variateur | P7
B5 | 406 | 1 | 400 | 25.4713 | 0.85 | 15 | GV2ME32 | LC1D32 | Demarreur | P7
D1 | 407 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | GV2ME22 | LC1D25 | Variateur | P7
D1 | 408 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | GV2ME22 | LC1D25 | Variateur | P7
D2 | 409 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | GV2ME22 | LC1D25 | Variateur | P7
C1 | 410 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | GV2ME22 | LC1D25 | Variateur | P7
D3 | 411 | 1 | 400 | 12.7357 | 0.85 | 7.5 | GV2ME20 | LC1D18 |  | P7
C1 | 412 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | GV2ME22 | LC1D25 | Variateur | P7
C4 | 413 | 1 | 400 | 25.4713 | 0.85 | 15 | GV2ME32 | LC1D32 | Demarreur | P7
C3 | 414 | 1 | 400 | 12.7357 | 0.85 | 7.5 | GV2ME20 | LC1D18 |  | P7
RED1 | 400 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | GV2ME22 | LC1D25 | Variateur | P7
SR1 | 399 | 1 | 400 | 25.4713 | 0.85 | 15 | GV2ME32 | LC1D32 | Demarreur | P7
sasseur | 416 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
sasseur | 417 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
sasseur | 418 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
sasseur | 419 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
sasseur | 420 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
Bross vertical | 421 | 1 | 400 | 6.7924 | 0.85 | 4 | GV2ME14 | LC1D09 |  | P7
| 422 | 1 | 400 | 6.7924 | 0.85 | 4 | GV2ME15 | LC1D09 |  | P7
| 423 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
monocaise | 424 | 1 | 400 | 1.2736 | 0.85 | 0.75 | GV2ME07 | LC1D09 |  | P7
vis | 425 | 1 | 400 | 1.2736 | 0.85 | 0.75 | GV2ME07 | LC1D09 |  | P7
vis | 426 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
vis | 427 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
vis | 428 | 1 | 400 | 2.8018 | 0.85 | 1.65 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
ventilateur percussion | 430 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
ecluse rasseur 416_417 | 432 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
ecluse rasseur 419_418_420 | 433 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
ecluse 407 …..414 | 434 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
RED SR1 | 434 A | 1 | 400 | 1.2736 | 0.85 | 0.75 | GV2ME07 | LC1D09 |  | P7
ecluse 406..411 | 435 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
ecluse 422 | 436 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
ecluse 422 | 437 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
ecluse 423 | 438 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
ecluse 423 | 439 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
ecluse 424 | 440 | 1 | 400 | 0.93395 | 0.85 | 0.55 | GV2ME06 | LC1D09 |  | P7
ventilateur aspiration | 441 | 1 | 400 | 37.358 | 0.85 | 22 | GV3P50 | LC1D50 | Demarreur | P7
filtre aspiration | 442 | 1 | 400 | 0.62829 | 0.85 | 0.37 | GV2ME05 | LC1D09 |  | P7
ventilateur pnematique | 445 | 1 | 400 | 127.3567 | 0.85 | 75 | GV7RE150 | LC1D150 | Demarreur | P7 | NSX 3*160
ecluse filtre t pnematique | 446 | 1 | 400 | 1.2736 | 0.85 | 0.75 | GV2ME07 | LC1D09 |  | P7
racleur filtre trans pneu | 447 | 1 | 400 | 3.7358 | 0.85 | 2.2 | GV2ME10 | LC1D09 |  | P7
ecluse balance | 450 | 1 | 400 | 0.62829 | 0.85 | 0.37 | GV205 | LC1D09 |  | P7
ecluse au dessous 450 | 451 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
surpress vers alc | 452 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | GV2ME22 | LC1D25 | Variateur | P7
ecluse MG | 455 | 1 | 400 | 3.7358 | 0.85 | 2.2 | GV2ME10 | LC1D09 |  | P7
ecluse balance graux | 457 | 1 | 400 | 0.93395 | 0.85 | 0.55 | GV2ME06 | LC1D09 |  | P7
ecluse balance graux | 456 | 1 | 400 | 0.62829 | 0.85 | 0.37 | GV2ME05 | LC1D09 |  | P7
ecluse balance sss | 458 | 1 | 400 | 0.62829 | 0.85 | 0.37 | GV2ME05 | LC1D09 |  | P7
ecluse en dessous balance sss | 460 | 1 | 400 | 1.2736 | 0.85 | 0.75 | GV2ME07 | LC1D09 |  | P7
surpresseur sss | 461 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | GV2ME22 | LC1D25 | Variateur | P7
rio G | 461 | 1 | 400 | 25.4713 | 0.85 | 15 | GV2ME32 | LC1D32 | Demarreur | P7
MG | 461 | 1 | 400 | 18.679 | 0.85 | 11 | GV2ME22 | LC1D25 | Variateur | P7
ALIM | 462 | 2 | 230 | 1 | 0.85 | ?????????? |  |  |  | P7
ventilateur transport pneu | 320 | 1 | 400 | 62.8293 | 0.85 | 37 | GV3ME80 | LC1D80 | Variateur | P7
ventilateur aspiration silos | 331 | 1 | 400 | 9.3395 | 0.85 | 5.5 | GV2ME16 | LC1D12 |  | P7
ecluse sous filtre aspiration | 332 | 1 | 400 | 1.2736 | 0.85 | 0.75 | GV2ME07 | LC1D09 |  | P7
remoul complet | 488 | 1 | 400 | 0.93395 | 0.85 | 0.55 | GV2ME06 | LC1D09 |  | P7
vibreur extracteur silos 3 | 306 | 1 | 400 | 0.24622 | 0.85 | 0.145 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
vibreur extracteur silos 1 | 307 | 1 | 400 | 5.0943 | 0.85 | 3 | GV2ME14 | LC1D09 |  | P7
vibreur extracteur silos 2 | 305 | 1 | 400 | 6.7924 | 0.85 | 4 | GV2ME14 | LC1D09 |  | P7
balance envoie |  | 1 | 230 | 1 | 0.85 |  |  |  |  | P7
vis sous 306 | 6009 | 1 | 400 | 3.7358 | 0.85 | 2.2 | GV2ME10 | LC1D09 |  | P7
vis de charge balance envoie | 6004 | 1 | 400 | 1.8679 | 0.85 | 1.1 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
ecluse envoie | 6010 | 1 | 400 | 2.5471 | 0.85 | 1.5 | GV2ME08 | LC1D09 |  | P7
A voir avec le client

## TRANSFO
Note de calcul transformateur de commande
Pm =puissance maintien de tout les bobine
pv= puissance de tout voyant
pa =puissance d'appel la plus grand
| recepteur | Quantité | puissance maintien | puissance appel plus grande | puissance maintien total chaque recepteur | puissance maintien et voyant total
puissance maintien | Lc1 D09 | 49 | 7 | 70 | 343 | 586
| Lc1 D12 | 2 | 7 | 70 | 14
| Lc1 D18 | 2 | 7 | 70 | 14
| Lc1 D25 | 12 | 7 | 70 | 84
| Lc1 D32 | 6 | 7 | 70 | 42
| Lc1 D50 | 2 | 15 | 160 | 30
| Lc1 D65 | 1 | 15 | 160 | 15
| Lc1 D80 | 1 | 26 | 250 | 26
| Lc1 D150 | 1 | 18 | 350 | 18
puissance voyant | VP | 5 | 1 |  | 5 | 5
ventilateur | 5 | 4 | 15 |  | 60 | 60
tube f |  | 4 | 10 |  | 40 | 40
relais de commande |  | 80 | 4 |  | 320 | 320
[5 empty] | Total | 1011
P = 0.8X( Somme Pm +somme Pv+ Pa)
Puissance total (VA)= | 1088.8
20% | 1306.56
Soit Puissance | 630 VA